## Podatki
Dimenzioniranje vodnikov
| Izvod | Izvod 1 | Izvod 2 | Izvod 3 | Izvod 4 | Izvod 5
Podatki
Priključena moč (W) - max.
Dolžina (m)
Nazivna napetost (V)
Faktor delavnosti moči
Varovalni element (taljiva var., inšt. Odkl.)
Izvod napaja razsvetljavo (DA / NE)
Izračunane in izbrane vrednosti
Izbor vodnika
Ib | Tok na izvodu (A)
Način polaganja (A1, A2, B1, B2, C, D, E…)
Temperatura okolice (st. C)
Število obremenjenih vodnikov
Izbran presek (mm2) - iz tabele
Korekcijski faktor glede na temperaturo
Korekcijski faktor glede na število vodnikov
Iz | Zdržni tok vodnika
Izpolnjen pogoj Ib<Iz (DA / NE)
Izbor varovalke
In | Nazivni tok izbrane varovalke
I2 | Tok, pri katerem varovalka pregori
Tok, ki ga vodnik zdrži (1,45 . Iz)
Izpolnjen pogoj Ib<In<Iz (DA / NE)
Izpolnjen pogoj I2<1,45 Iz (DA / NE)
Icn | KS zmogljivost varovalke
Izračun KS toka
Upornost izvoda (ohm)
| Upornost povezave do TR (ohm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Iks | Izračunan KS tok
Izpolnjen pogoj Icn>Iks (DA / NE)
Izklop varovalke
t | Dopustno trajanje toka KS
tiz | Dejanski čas izklopa (iz karakteristike)
Izpolnjen pogoj tiz<t (DA / NE)
Izpolnjen pogoj tiz>0,1 s (DA / NE)
Velikost talilnega integrala (iz grafa)
Dopustna velikost talilnega integrala
Talilni itegral ustrezno manjši (DA/NE)
Izračun padca napetosti
Upornost izvoda (ohm)
Izračunan absolutni padec napetosti (V)
Izračunan % padec napetosti (%)
Padec napetosti < 5(3) % (DA / NE)

## Navodila
Dimenzioniranje vodnikov
Izvod
Podatki
| Priključena moč (W) - max. | Vpišemo maksimalno priključno moč na izvodu v vatih
| Dolžina (m) | Vpišemo dolžino izvoda v metrih
| Nazivna napetost (V) | Vpišemo nazivno napetost: 230 V oz. 400 V pri trifaznih izvodih
| Faktor delavnosti moči | Vpišemo faktor delavnosti moči (cos fi) - če ga ne vemo, vpišemo 0,95
| Varovalni element (taljiva var., inšt. Odkl.) | Vpišemo ali je izvod varovan s taljivo varovalko ali z inštalacijskim odklopnikom
| Izvod napaja razsvetljavo (DA / NE) | Vpišemo DA ali NE odvisno od tega, kaj izvod napaja
Izračunane in izbrane vrednosti
Izbor vodnika
Ib | Tok na izvodu (A) | Izračunamo tok na izvodu iz moči, napetosti in faktorja delavnosti
| Način polaganja (A1, A2, B1, B2, C, D, E…) | Določimo način polaganja - glej predavanja
| Temperatura okolice (st. C) | Določimo normalno temperaturo okolice
| Število obremenjenih vodnikov | Določimo ptevilo obremenjenih vodnikov - glej predavanja
| Izbran presek (mm2) - iz tabele | Izberemo ustrezen presek vodnika na podlagi tabele (predavanja ali podatki)
| Korekcijski faktor glede na temperaturo | Izbelemo ustrezen korekcijski faktor, če temperatura okolice odstopa od 30 st.C
| Korekcijski faktor glede na število vodnikov | Izberemo ustrezen korekcijski faktor, če je skupaj več tokokrogov (glej predavanja)
Iz | Zdržni tok vodnika | Izračunamo zdržni tok vodnika glede na zgornje podatke (korekcijske faktorje)
| Izpolnjen pogoj Ib<Iz (DA / NE) | Preverimo ali je pogoj izpolnjen - če ni, smo slabo izbrali presek vodnika - ponovimo izbiro
Izbor varovalke
In | Nazivni tok izbrane varovalke | Izberemo ustrezno varovalko
I2 | Tok, pri katerem varovalka pregori | Preverimo pri katerem toku bo varovlka sigurno pregorela (glej predavanja ali podatke)
| Tok, ki ga vodnik zdrži (1,45 . Iz) | Izračunamo tok, ki ga vodnik zdrži določen čas (glej predavanja)
| Izpolnjen pogoj Ib<In<Iz (DA / NE) | Preverimo, ali je pogoj izpolnjen - če ni, moramo izbrati drugi varovalno (in vodnik) - ponovimo izbiro
| Izpolnjen pogoj I2<1,45 Iz (DA / NE) | Preverimo, ali je pogoj izpolnjen - če ni, moramo izbrati drugi varovalno (in vodnik) - ponovimo izbiro
Icn | KS zmogljivost varovalke | Izklopna zmogljivost varovalke (glej predavanja ali podatke)
Izračun KS toka
| Upornost izvoda (ohm) | Izračunamo upornost vodnika od razdelilca do porabnika - upoštevamo dvojno dolžino če je potrebno (glej predavanja)
| Upornost povezave do TR (ohm) | Vnesemo ustrezno impedanco povezave TR-glavni razdelilec (0,3 ohm če nimamo drugega podatka)
Iks | Izračunan KS tok | Izračunamo kratkostični tok iz nazivne napetosti in skupne impedance povezave TR-razdelilec-breme
| Izpolnjen pogoj Icn>Iks (DA / NE) | Preverimo ali je pogoj izpolnjen - če ni, smo slabo izbrali presek vodnika ali varovalko - ponovimo izbiro
Izklop varovalke
t | Dopustno trajanje toka KS | Izračunamo dopustno traja je KS toka (glej formulo v predavanjih)
tiz | Dejanski čas izklopa (iz karakteristike) | Poiščemo dejanski čas izklopampri KS toku v I-t karakteristiki varovalke
| Izpolnjen pogoj tiz<t (DA / NE) | Preverimo ali je pogoj izpolnjen - če ni, smo slabo izbrali varovalko - ponovimo izbiro
| Izpolnjen pogoj tiz>0,1 s (DA / NE) | Preverimo ali je izpolnjen ta pogoj. Če ni, določimo velikost talilnega integrala in preverimo naslednji pogoj
| Velikost talilnega integrala (iz grafa) | Poiščeno velikost talilnega integrala iz grafa s podatki (glej podatke)
| Dopustna velikost talilnega integrala | Izračunamo dopustno velikost talilnega integrala ((k . Presek) na kvadrat) - glej predavanja, stran 84 oz. 85
| Talilni itegral ustrezno manjši (DA/NE) | Preverimo ali je pogoj izpolnjen - če ni smo slabo izbrali varovalko - ponovimo izbor
Izračun padca napetosti
| Upornost izvoda (ohm) | Izračunamo upornost vodnika od razdelilca do porabnika (glej predavanja)
| Izračunan absolutni padec napetosti (V) | Izračunamo absolutni padec napetosti v voltih (glej predavanja)
| Izračunan % padec napetosti (%) | Izračunamo procentualni padec napetosti (glej predavanja)
| Padec napetosti < 5(3) % (DA / NE) | Preverimo ali je padec ustrezno majhen (glej predavanja) - če ni moramo izbrati večji presek vodnika in ponoviti celoten postopek

## Primer
Dimenzioniranje vodnikov
| Izvod | Izvod 1
Podatki
| Priključena moč (W) - max. | 3300
| Dolžina (m) | 40
| Nazivna napetost (V) | 230
| Faktor delavnosti moči | 0.95
| Varovalni element (taljiva var., inšt. Odkl.) | Taljiva varovalka
| Izvod napaja razsvetljavo (DA / NE) | NE
Izračunane in izbrane vrednosti
Izbor vodnika
Ib | Tok na izvodu (A) | 15.1
| Način polaganja (A1, A2, B1, B2, C, D, E…) | A1
| Temperatura okolice (st. C) | 25
| Število obremenjenih vodnikov | 2
| Izbran presek (mm2) - iz tabele | 2.5
| Korekcijski faktor glede na temperaturo | 1.06
| Korekcijski faktor glede na število vodnikov | 1
Iz | Zdržni tok vodnika | 20.67
| Izpolnjen pogoj Ib<Iz (DA / NE) | DA
Izbor varovalke
In | Nazivni tok izbrane varovalke | 16
I2 | Tok, pri katerem varovalka pregori | 25.6
| Tok, ki ga vodnik zdrži (1,45 . Iz) | 29.97
| Izpolnjen pogoj Ib<In<Iz (DA / NE) | DA
| Izpolnjen pogoj I2<1,45 Iz (DA / NE) | DA
Icn | KS zmogljivost varovalke | 50000
Izračun KS toka
| Upornost izvoda (ohm) | 0.57
| Upornost povezave do TR (ohm) | 0.3
Iks | Izračunan KS tok | 264.4
| Izpolnjen pogoj Icn>Iks (DA / NE) | DA
Izklop varovalke
t | Dopustno trajanje toka KS | 1.18
tiz | Dejanski čas izklopa (iz karakteristike) | 0.02
| Izpolnjen pogoj tiz<t (DA / NE) | DA
| Izpolnjen pogoj tiz>0,1 s (DA / NE) | NE
| Velikost talilnega integrala (iz grafa) | 700
82656
| Talilni itegral ustrezno manjši (DA/NE) | DA
Izračun padca napetosti
| Upornost izvoda (ohm) | 0.285
| Izračunan absolutni padec napetosti (V) | 8.172
| Izračunan % padec napetosti (%) | 3.55
| Padec napetosti < 5(3) % (DA / NE) | DA